СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г.УЯР

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

Перспективное потребление тепловой энергии на период 2018-2028 гг.

Оглавление:

Оглавление …………………………………………………2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения……………………………………………………..3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей….

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя……………….

Раздел 4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей…………………..

Раздел 5.Перспективные топливные балансы………………………….

Раздел 6.Инвистиции в новое строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение…………………………..

ВВЕДЕНИЕ.

В системе теплоснабжения г. Уяр находится 12 котельных,  которые являются источником теплоснабжения собственных и производственных объектов.

МУП «Городское коммунальное хозяйство» осуществляет выработку, отпуск  тепловой энергии для потребителей  г. Уяра. Весь жилой фонд, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории г. Уяра с 1.09.2006 года осуществляет МУП «Городское коммунальное хозяйство», которое является теплоснабжающей организацией на территории г. Уяр.

Утвержденный температурный график  теплового источника  95/70 0С. Продолжительность работы системы теплоснабжения в отопительный период 243 дня (5832 часа).

Протяженность тепловых сетей  L 41117,5 м в двухтрубном исполнении, тип изоляции мин. вата, стекловолокно. Тепловые  сети ветхие  и нуждаются в  капитальном  ремонте. Способ прокладки трубопровода подземный в лотках.

На котельных используется топливо – уголь бурый.

На 12 котельных используются котлоагрегаты типа КВ-БУ-0,54МВт стальной с нормой расхода условного топлива при работе на буром угле 246,3 кг у.т./Гкал. На котельной по ул.Уланова 22 а используются котлоагрегаты КВм-1,74 и КВм-1,74К с нормой расхода условного топлива при работе на буром угле 200,9 кг у.т./Гкал. Общее количество котлоагрегатов на котельных предприятия 50 шт.

Для подачи чистого воздуха в топку котлов на котельных установлены вентиляторы дутьевые, а также циркуляционные насосы для обеспечения циркуляции воды в тепловых сетях.

Установленная мощность котельных  Nуст = 26,86 Гкал/ч. На регулируемый период присоединенная тепловая нагрузка котельных Nпр =15,905  Гкал/час (59.21% от установленной мощности котельных).

Данные по котельным предприятия:

- Котельная «ДСР».

Год ввода в эксплуатацию котельной 1990 г. Установленная мощность котельной 2,76 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 6 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 3504 м, в т.ч. Ø 219 мм – 1474 м, Ø  76 мм – 1028 м, Ø 86 мм – 402 м, Ø 133 мм – 460 м, Ø 32 мм – 140 м.

- Котельная «Почта России»

Год ввода в эксплуатацию котельной 1965 г. Установленная мощность котельной 0,92 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 2 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 226 м, в т.ч. Ø 57 мм – 226 м.

- Котельная «Мичурина»

Год ввода в эксплуатацию котельной 1987 г. Установленная мощность котельной 2,3 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 5 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 2136 м, в т.ч. Ø 57 мм – 144 м, Ø 159 мм – 178 м,  Ø 100 мм – 450 м, Ø 89 мм – 574 м, Ø 76 мм – 146 м, Ø 108 мм – 644 м.

- Котельная «Слюдфабрика»

Год ввода в эксплуатацию котельной 1955 г. Установленная мощность котельной 2,76 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 6 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 5256 м, в т.ч.  Ø 114 мм – 168 м, Ø 57 мм – 1920 м, Ø 79 мм – 1014 м, Ø 159 мм – 704 м, Ø 108 мм – 650 м, Ø 200 мм – 358 м, Ø 76 мм – 160 м, Ø 133 мм – 282 м.

- Котельная «Воинская»

Год ввода в эксплуатацию котельной 1976 г. Установленная мощность котельной 0,62 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 2 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 3178 м, в т.ч. Ø 108 мм – 768 м, Ø 57 мм – 1786 м, Ø 32 мм – 510 м, Ø 89 мм – 114 м.

- Котельная «Наливная»

Год ввода в эксплуатацию котельной 1996 г. Установленная мощность котельной 1,38 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 3 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 3486 м, в т.ч. Ø 159 мм – 60 м, Ø 108 мм – 432 м, Ø 114 мм – 844 м, Ø 57 мм – 394 м,  Ø 89 мм – 952 м, Ø 32 мм – 804 м.

- Котельная «Преображенская»

Год ввода в эксплуатацию котельной 1997 г. Установленная мощность котельной 1,38 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 3 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 2256 м, в т.ч. Ø 76 мм – 454 м, Ø 57 мм – 772 м, Ø 114 мм – 694 м, Ø 89 мм – 296 м,   Ø 32 мм – 40 м.

- Котельная «Территория»

Год ввода в эксплуатацию котельной 1997 г. Установленная мощность котельной 1,84 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 4 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 4504 м, в т.ч. Ø 57 мм –2430 м, Ø 76 мм – 580 м, Ø 108 мм – 460 м, Ø 89 мм – 338 м,  Ø 61 мм – 156 м.

- Котельная «Универсам»

Год ввода в эксплуатацию котельной 1976 г. Установленная мощность котельной 2,76 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 6 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 5323,5 м, в т.ч. Ø 133 мм – 368 м, Ø 89 мм – 50 м, т Ø 76 мм – 1456 м, Ø 57 мм – 1060 м, Ø 159 мм – 1360 м, Ø 219 мм – 140 м, Ø 114 мм – 474 м, Ø 125 мм – 135 м, Ø 100 мм – 45 м, Ø 80 мм – 120 м, Ø 89 мм – 80 м, Ø 32 мм – 3,5 м, Ø 32 мм – 32 м.

- Котельная «Центральная»

Год ввода в эксплуатацию котельной 1975 г. Установленная мощность котельной 2,76 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 6 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 3820 м, в т.ч. Ø 57 мм – 1034 м, Ø 76 мм – 998 м, Ø 32 мм – 350 м, Ø 89 мм – 262 м,   Ø 108 мм – 652 м, Ø 33 мм – 636 м.

- Котельная «Школа №3»

Год ввода в эксплуатацию котельной 1994 г. Установленная мощность котельной 1,38 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 3 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 3690 м, в т.ч. Ø 57 мм – 874 м, Ø 89 мм – 1266 м, Ø 133 мм – 256 м, Ø 159 мм – 980 м, Ø 108 мм – 314 м.

- Котельная Уланова 22а

Год ввода в эксплуатацию котельной 1974 г. Установленная мощность котельной 6,0 Гкал/час. Количество водогрейных котлов 4 шт. Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении 3738 м, в т.ч. Ø 27 мм – 66 м, Ø 33 мм – 148 м, Ø 40 мм – 102 м, Ø 50 мм – 1103 м, Ø 70 мм – 458 м, Ø 80 мм – 36 м, Ø 100 мм – 777 м, Ø 150 мм – 1044 м, Ø 200 мм – 4 м

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.2001.

Население, пользующееся услугой центрального отопления по состоянию на 01.07.18г. составляет  2353 чел.

Также услугой центрального отопления пользуются 63 предприятия, в том числе 33 бюджетных и 30 прочих предприятий.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация, которая определяется в семе теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными «Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой  теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения» предложенный к утверждению правительством Российской Федерации в  соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

| Годовые объемы выбаботки тепловой энергии(мощности) теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование теплоисточника | Присоединенный потребитель | объем отапливаемых объектов | Заявленная максимальная нагрузка, Гкал/час | Заявленная максимальная нагрузка, | Полезный отпуск, |
|  |  |  |  |  | Гкал в год |
|  | (по реестру договоров) | V3 | отопление | ГВС | Гкал |
|  | На собственное потребление: |  |  |  |  |
|  | Котельная | 450 | 0,0024 | 0,00025 | 6,63 |
|  | Сторонним потребителям (на передачу): |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Магазин «Продукты» | 221,76 | 0,0059 | - | 16,3 |
| «Наливная» пос Нефтепровод | Жилой фонд + ГВС |  |  |  |  |
| 2-а | Нефтепровод | 3144 | 0,08149248 | 0,0055 | 223,37 |
| 1 | Молодежный | 2387 | 0,06702696 | 0,00326 | 183,72 |
| 2 | Молодежный | 2387 | 0,06702696 | 0,00617 | 183,72 |
| 3 | Молодежный | 2870 | 0,07749 | 0,00432 | 212,4 |
| 5 | Молодежный | 4536 | 0,1102248 | 0,00727 | 302,13 |
| 6 | Молодежный | 2677,63 | 0,07229601 | 0,40433 | 198,17 |
| 13 | пос.Нефтепровод | 515 | 0,0191889 | 0 | 52,6 |
| 12 | пос.Нефтепровод | 515 | 0,0191889 | 0,00005 | 52,6 |
| 7 | пос.Нефтепровод | 515 | 0,0191889 | 0,00038 | 52,6 |
| 23 | пос.Нефтепровод | 508 | 0,01892808 | 0,0001 | 52,6 |
| 9 | пос.Нефтепровод | 515 | 0,0191889 | 0,00014 | 52,6 |
| 8 | пос.Нефтепровод | 515 | 0,0191889 | 0,00016 | 52,6 |
| 1-а | пос.Нефтепровод | 518 | 0,01930068 | 0,000054 | 52,9 |
| 10 | пос.Нефтепровод | 515 | 0,0191889 | 0 | 52,6 |
| 11 | пос.Нефтепровод | 515 | 0,0191889 | 0,000326 | 52,6 |
| 24 | пос.Нефтепровод | 507 | 0,01889082 | 0,00027 | 51,78 |
| 25-а | пос.Нефтепровод | 521 | 0,01941246 | 0 | 53,21 |
| 19 | пос.Нефтепровод | 508 | 0,01892808 | 0,00023 | 51,88 |
| 22 | пос.Нефтепровод | 539 | 0,02008314 | 0,0001 | 55,05 |
| 16 | пос.Нефтепровод | 494 | 0,01893996 | 0,0001 | 51,92 |
| 14 | пос.Нефтепровод | 452 | 0,01732968 | 0,00091 | 47,5 |
| 15 | пос.Нефтепровод | 503 | 0,01874178 | 0,00005 | 51,37 |
| 20 | пос.Нефтепровод | 483 | 0,01851822 | 0,00027 | 50,76 |
| 17 | пос.Нефтепровод | 452 | 0,01732968 | 0 | 47,5 |
| 18 | пос.Нефтепровод | 482 | 0,01847988 | 0,00016 | 50,65 |
| 21 | пос.Нефтепровод | 502 | 0,01870452 | 0,0002 | 51,27 |
|  | ИП Жеребков Магазин «Татьяна» | 135,8 | 0,0027 | 0 | 7,13 |
| Итого по котельной №1 | итого | 28883,19 | 0,8644665 | 0,4346 | 2370,16 |
|  | На собственное потребление: |  |  |  |  |
|  | Котельная | 450 | 0,0024 | 0,00025 | 6,63 |
|  | Сторонним потребителям (на передачу): |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Жилой фонд + ГВС |  |  |  |  |
| "Воинская" |  |  |  |  |  |
| Горбушина | 4 | 1689 | 0,0501633 | 0,00375 | 137,5 |
| Горбушина | 3 | 1689 | 0,0501633 | 0,00341 | 137,5 |
| Горбушина | 6 | 1330 | 0,0416556 | 0,00295 | 114,18 |
| Горбушина | 9 | 1357 | 0,03444066 | 0,00083 | 94,4 |
| Горбушина | 7 | 1845 | 0,0528039 | 0,00233 | 144,74 |
| Горбушина | 5 | 1357 | 0,04250124 | 0 | 116,5 |
| Юбилейная | 2 | 1168 | 0,0378432 | 0,00078 | 103,73 |
| ул.60 лет ВЛКСМ | 8 | 532 | 0,01982232 | 0,00016 | 54,33 |
| ул.60 лет ВЛКСМ | 14 | 414 | 0,01654344 | 0 | 45,35 |
| ул.60 лет ВЛКСМ | 7 | 387 | 0,01546452 | 0,00159 | 42,39 |
| ул.60 лет ВЛКСМ | 9 | 461 | 0,01767474 | 0,00034 | 48,45 |
| ул.60 лет ВЛКСМ | 11 | 461 | 0,01767474 | 0,00036 | 48,45 |
| ул.60 лет ВЛКСМ | 10 | 204 | 0,00859248 | 0 | 23,55 |
| ул.60 лет ВЛКСМ | 12 | 204 | 0,00859248 | 0,00068 | 23,55 |
|  | Магазин « Хлебный» | 115,83 | 0,0028 | 0 | 7,52 |
| Итого по котельной №2 | итого | 13663,83 | 0,4191359 | 0,01743 | 1148,77 |
|  | На собственное потребление: |  |  |  |  |
|  | Котельная | 910,8 | 0,0049 | 0,00025 | 13,43 |
| Котельная "Универсам" | Сторонним потребителям (на передачу): |  |  |  |  |
|  | Администрация района | 10906,6 | 0,217 | 0 | 682,35 |
|  | МБУ КЦ СОН Уярского района | 3600 | 0,077 | 0 | 213,14 |
|  | МУ "Городская Центральная библиотека" | 2784,45 | 0,08512 | 0 | 210,56 |
|  | Школа искусств | 4369 | 0,0973 | 0 | 257,44 |
|  | Администрация г Уяра | 436 | 0,013 | 0 | 29,15 |
|  | ООО Профессионал | 338,1 | 0,00619 | 0 | 75 |
|  | ФГБУ ЦЖКУ Министерство обороны РФ | 5512,65 | 0,14271 | 0 | 388,53 |
|  | ИП Серегина | 48,97 | 0,00089 | 0 | 10,86 |
|  | ИП Ланг | 175 | 0,000879 | 0 | 10,65 |
|  | МБУ»Молодежный центр «Искра» | 148,5 | 0,00012 | 0 | 12,35 |
|  | Жилой фонд + ГВС |  |  |  |  |
| Кравченко | 7 | 10919 | 0,22405788 | 0,02037 | 614,15 |
| Ленина | 91 | 10504 | 0,21554208 | 0,0057 | 590,81 |
| Ленина | 101 | 10414 | 0,21164328 | 0,02079 | 580,12 |
| Ленина | 90 | 1713 | 0,04896882 | 0 | 134,23 |
| Свердлова | 14 | 2660 | 0,07182 | 0,00307 | 196,86 |
| Свердлова | 20 | 120 | 0,0053 | 0 | 13,53 |
| Свердлова | 19 | 189,12 | 0,0084 | 0 | 22,95 |
| Свердлова | 21 | 1495 | 0,0460161 | 0,00136 | 126,13 |
| Кравченко | 4а | 4151 | 0,10311084 | 0,00307 | 282,63 |
| Уланова | 35 | 8500 | 0,1836 | 0,00818 | 503,25 |
| Кравченко | 35а | 8416 | 0,1864188 | 0,01349 | 510,98 |
| Уланова | 41 | 3185 | 0,069795 | 0,00443 | 191,31 |
| Кравченко | 12 | 84,26 | 0,00608878 | 0 | 16,69 |
| Чапаева | 1-а | 609 | 0,02236248 | 0,00022 | 61,3 |
| Свердлова | 18а | 3198 | 0,0388152 | 0 | 106,39 |
| Уланова | 47 | 159 | 0,00738396 | 0,000163 | 20,24 |
| ул.Свердлова | 18а | 1198 | 0,0388152 | 0 | 106,39 |
| Итого по котельной №3 |  | 96744,45 | 2,133243 | 0,086793 | 5981,42 |
|  | На собственное потребление: |  |  |  |  |
|  | Котельная | 1700 | 0,009 | 0,00025 | 25,06 |
|  | Сторонним потребителям (на передачу): |  |  |  |  |
|  | Детский сад «Солнышко» | 4317,3 | 0,09676 | 0 | 260,18 |
|  | ИП "Глейм В.Э" | 67,7 | 0,00453 | 0 | 12,48 |
| Котельная №4 «ДСР» | ФГУП «Почта России» | 197,2 | 0,00412 | 0 | 10,9 |
|  | Жилой фонд + ГВС |  |  |  | 3007,54 |
|  | ИП Раскатов | 732,6 | 0,014 | 0 | 11,4 |
| 9 Мая | 36 | 14954 | 0,29878092 | 0,00967 | 818,97 |
| Калинина | 95 | 13182 | 0,26337636 | 0,02698 | 721,93 |
| 9 Мая | 57 | 210 | 0,005 | 0 | 13,5 |
| 9 Мая | 59 | 200 | 0,002 | 0 | 13 |
| Калинина | 97 | 16221 | 0,32409558 | 0,0418 | 888,36 |
| ул.Крылова | 4б | 577 | 0,02149902 | 0 | 58,93 |
| ул 9 Мая | 50 | 456,6 | 0,017 |  | 101,67 |
| ул.Крылова | 7 | 586 | 0,02183436 | 0 | 59,85 |
| ул.Крылова | 34 | 479 | 0,01836486 | 0,00005 | 50,34 |
| ул.Крылова | 36 | 400 | 0,015984 | 0,00068 | 43,81 |
| ул.Крылова | 38 | 399 | 0,01594404 | 0,0002 | 43,7 |
| ул.Крылова | 42 | 409 | 0,01568106 | 0 | 42,98 |
| ул.Крылова | 44 | 357 | 0,01426572 | 0,00018 | 39,1 |
| ул.Крылова | 40 | 110 | 0,0046332 | 0 | 12,7 |
| Итого по котельной №4 |  | 55555,4 | 1,1668691 | 0,07981 | 6236,4 |
|  | На собственное потребление: |  |  |  |  |
|  | Котельная | 1312 | 0,0071 | 0,00025 | 19,34 |
|  | Сторонним потребителям (на передачу): |  |  |  |  |
|  | Центр СОН | 388 | 0,0097 | 0 | 26,83 |
|  | МОУУСОШкола №3 | 20580,72 | 0,4023 | 0 | 1042,39 |
| Котельная №5 «Школа №3» | ФКУ УИИ ГУФСИН России | 327,6 | 0,01008 | 0 | 26,69 |
|  | Жилой фонд + ГВС |  |  |  | 937,14 |
| ул.Луначарского | 5а | 379 | 0,01371222 | 0 | 37,59 |
| ул.Лебедевой | 50а | 618 | 0,02269296 | 0,00034 | 62,2 |
| ул.Лебедевой | 54 | 515 | 0,0191889 | 0 | 52,6 |
| ул.30 лет ВЛКСМ | 64 | 558 | 0,02079108 | 0 | 56,99 |
| ул.30 лет ВЛКСМ | 57 | 2140 | 0,0600912 | 0,00307 | 164,71 |
| ул.30 лет ВЛКСМ | 57а | 1370 | 0,0429084 | 0 | 117,61 |
| ул.30 лет ВЛКСМ | 55а | 1284 | 0,04090824 | 0 | 112,13 |
| ул.30 лет ВЛКСМ | 64а | 1284 | 0,04090824 | 0 | 112,13 |
| ул.30 лет ВЛКСМ | 66а | 1284 | 0,04090824 | 0 | 112,13 |
| ул.Бограда | 65а | 780 | 0,0282204 | 0,00034 | 77,35 |
| Итого по котельной №5 |  | 32820,32 | 0,7595099 | 0,004 | 2957,83 |
| Котельная №6 «Почта России» |  |  |  |  |  |
|  | На собственное потребление: |  |  |  |  |
|  | Котельная | 737,1 | 0,004 | 0,00025 | 10,87 |
|  | Сторонним потребителям (на передачу): |  |  |  |  |
|  | ФГУП «Почта России» | 6480,06 | 0,15529 | 0 | 406,43 |
|  | ОАО «Ростелеком» | 6818,94 | 0,15226 | 0 | 399,74 |
|  | Жилой фонд |  |  |  |  |
| Ворошилова | 53 | 4155 | 0,1032102 | 0 | 282,9 |
| Итого по котельной №6 |  | 18191,1 | 0,4147602 | 0,00025 | 1099,94 |
|  | На собственное потребление: |  |  |  |  |
|  | гараж | 5077 | 0,1272 |  | 265,65 |
|  | административное здание №1 | 2346 | 0,0551 |  | 148,7 |
| Котельная " Территория" | Котельная | 735 | 0,004 | 0,00025 | 9,71 |
|  | Сторонним потребителям (на передачу): |  |  |  |  |
|  | ИП Егоренко | 260 | 0,005 | 0 | 18,16 |
|  | Агенство мировых судей | 401,1 | 0,0862 | 0 | 22,1 |
|  | Пикулев И.И. | 744,15 | 0,026 | 0 | 60,71 |
|  | Жилой фонд + ГВС |  |  |  | 1163,91 |
| ул.Герцена | 31 | 250 | 0,01107 | 0,0004 | 30,34 |
| ул.Сургуладзе | 48 | 1338 | 0,04190616 | 0,0002 | 114,87 |
| ул.Луначарского | 35 | 7149 | 0,158 | 0 | 451,48 |
| ул.Луначарского | 35 Б | 8450 | 0,182 | 0 | 533,57 |
| Луночарского | 69 | 223 | 0,00939276 | 0 | 25,75 |
| Луночарского | 30 | 881 | 0,03139884 | 0,0001 | 86,07 |
| ул.Сургуладзе | 56 | 515 | 0,0191889 | 0 | 52,6 |
| ул.Новая | 75 | 692 | 0,02653128 | 0,00068 | 72,72 |
| ул.Сургуладзе | 62 | 692 | 0,02541024 | 0 | 69,65 |
| ул.Сургуладзе | 29 | 479 | 0,01836486 | 0 | 50,34 |
| ул.Сургуладзе | 28 | 479 | 0,01603692 | 0,00005 | 43,96 |
| ул.Новая | 65 | 420 | 0,0161028 | 0 | 44,14 |
| ул.Новая | 31 | 240 | 0,0095904 | 0 | 26,29 |
| ул.Сургуладзе | 58 | 380 | 0,0145692 | 0 | 39,93 |
| ул.Новая | 57 | 892,5 | 0,03325455 | 0 | 91,15 |
| ул.Герцена | 73 | 1926 | 0,05512212 | 0,00375 | 151,09 |
| Итого по котельной №7 | Итого | 34569,75 | 0,971439 | 0,00543 | 3572,89 |
|  | На собственное потребление: |  |  |  |  |
|  | Котельная | 658,92 | 0,003 | 0,00025 | 9,71 |
|  | Сторонним потребителям (на передачу): |  |  |  |  |
|  | ООО "Байкал" | 3780 | 0,08192 | 0 | 222,86 |
|  | Магазин «Галактика» | 1489,7 | 0,027 | 0 | 67,12 |
| Котельная | МОУУСО Школа №2 | 12822 | 0,2437 | 0 | 629,08 |
|  | ООО "Практик Плюс" | 347,48 | 0,00689 | 0 | 18,23 |
| «Мичурина» | Жилой фонд + ГВС |  |  |  | 1746,58 |
| Мичурина | 4 | 3110 | 0,0806112 | 0,00614 | 220,96 |
| Мичурина | 6 | 3110 | 0,0806112 | 0,00546 | 220,96 |
| Ленина | 174 | 2701 | 0,072927 | 0,00315 | 199,9 |
| Ленина | 176 | 2881 | 0,077787 | 0,00648 | 213,22 |
| Ленина | 219 | 2881 | 0,077787 | 0,00227 | 213,22 |
| Ленина | 221 | 2881 | 0,077787 | 0,00273 | 213,22 |
| ул.Дзержинского | 236 | 757 | 0,02738826 | 0 | 75,07 |
| ул.Дзержинского | 243 | 700 | 0,025704 | 0 | 70,46 |
| ул.Ленина 184 | 184 | 417,7 | 0,01759352 | 0 | 48,22 |
| ул.Дзержинского | 224 | 206 | 0,00689688 | 0 | 18,9 |
| ул.Дзержинского | 222 | 295 | 0,0098766 | 0 | 27,07 |
| Итого по котельной №8 | итого | 39037,8 | 0,9174797 | 0,02648 | 4214,78 |
|  | На собственное потребление: |  |  |  |  |
|  | Котельная | 1800 | 0,0098 | 0,00025 | 26,53 |
|  | Сторонним потребителям (на передачу): |  |  |  |  |
|  | МОУУСО Школа №4 | 13244,9 | 0,22793 |  | 615,18 |
|  | Детский сад «Улыбка» | 1080 | 0,0237 |  | 65,33 |
| Котельная №9 | ФГУП «Почта России» | 69,14 | 0,00191 | 0 | 15,68 |
| «Слюдфабрика» | ООО Океан | 552,4 | 0,01426 | 0 | 37,72 |
|  | Магазин «Джулия» |  |  |  |  |
|  | ИП Михеев (здания гаражей ) | 2080 |  |  |  |
|  | ФГУП «Почта России» | 82 | 0,05279 | 0 | 20,27 |
|  | Жилой фонд + ГВС |  |  |  | 2732,65 |
| ул.Кошевого | 2 | 560 | 0,0208656 | 0,00135 | 57,19 |
| ул.Кошевого | 4 | 565 | 0,0210519 | 0,00136 | 57,7 |
| ул.Кошевого | 6 | 337 | 0,01346652 | 0 | 36,91 |
| ул.Кошевого | 8 | 369 | 0,01474524 | 0,00089 | 40,42 |
| ул.Кошевого | 10 | 476 | 0,01824984 | 0 | 50,02 |
| ул.Кошевого | 14 | 115 | 0,004594 | 0 | 42,56 |
| ул.Кошевого | 16 | 110 | 0,0043956 | 0,00005 | 12,05 |
| ул.Фабричная | 4 | 406 | 0,01556604 | 0 | 42,67 |
| ул.Фабричная | 5 | 406 | 0,01556604 | 0 | 42,67 |
| ул.Фабричная | 6 | 405 | 0,0155277 | 0 | 39,87 |
| ул.Фабричная | 8 | 404 | 0,01548936 | 0,00005 | 39,87 |
| ул.Фабричная | 10 | 396 | 0,01582416 | 0 | 12,7 |
| ул.Фабричная | 12 | 174,5 | 0,00697302 | 0 | 19,11 |
| ул.Фабричная | 14 | 380 | 0,0151848 | 0 | 41,62 |
| ул.Фабричная | 16 | 350 | 0,0413986 | 0 | 38,34 |
| ул.Тюленина | 1 | 339 | 0,01354644 | 0 | 42,56 |
| ул.Тюленина | 3 | 329 | 0,01314684 | 0 | 36,04 |
| ул.Тюленина | 5 | 377 | 0,01506492 | 0 | 41,29 |
| ул.Тюленина | 7 | 364 | 0,01454544 | 0,00005 | 39,87 |
| ул.Тюленина | 9 | 346 | 0,01382616 | 0,0001 | 37,9 |
| ул.Тюленина | 11 | 347 | 0,01386612 | 0 | 38,01 |
| ул.Космодемьянской | 5 | 545 | 0,0135378 | 0 | 37,11 |
| ул.Кошевого | 20 | 323 | 0,01151172 | 0,000108 | 31,55 |
| ул.Кошевого | 18 | 96 | 0,00383616 | 0,00005 | 10,52 |
| ул.Кошевого | 27 | 324 | 0,01084752 | 0 | 29,73 |
| ул.Кошевого | 124 | 193 | 0,00687852 | 0 | 18,85 |
| ул.Космодемьянской | 4 | 141 | 0,00502524 | 0 | 13,77 |
| ул. Ул. Громова | 5б | 427,8 | 0,01524679 | 0 | 41,79 |
| ул.Нахимова | 14 | 209 | 0,00880308 | 0 | 24,13 |
| Фабричная | 1 | 3909 | 0,12031902 | 0,00642 | 329,8 |
| Тюленина | 2 | 4055 | 0,1007262 | 0,00307 | 276,09 |
| Фабричная | 3 | 3909 | 0,12031902 | 0,00642 | 329,8 |
| Тюленина | 4 | 3950 | 0,100251 | 0,00488 | 274,79 |
| Громовой | 3 | 3871 | 0,09824598 | 0,00473 | 269,3 |
| Громовой | 4 | 3752 | 0,09522576 | 0,00798 | 261,02 |
| Громовой | 6 | 2311 | 0,06489288 | 0,00011 | 177,87 |
| З Космодемьянской | 2 | 3492,6 | 0,09052819 | 0,00034 | 248,14 |
| Итого по котельной №9 |  | 57972,34 | 1,5194792 | 0,038208 | 6696,99 |
|  | На собственное потребление: |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" | Котельная | 932 | 0,0068 | 0,00025 | 13,74 |
|  | Сторонним потребителям (на передачу): |  |  |  |  |
|  | ЧП «Чернявская» | 90,5 | 0,00225 | 0 | 6,22 |
|  | Общество слепых | 264,99 | 0,00658 | 0 | 18,14 |
|  | МУ "Центр занятости населения" | 496 | 0,01227 | 0 | 35,56 |
|  | ГКУ Редакция | 1354,8 | 0,0348 | 0 | 92,36 |
|  | ООО Океан магазин «Абсолют» | 469,3 | 0,00045 | 0 | 9,51 |
|  | Центр СОН | 231,86 | 0,005 | 0 | 14,02 |
|  | МУ Детский сад «Теремок» | 4477 | 0,09839 | 0 | 270,8 |
|  | пл. Революции 7 | 6075 | 0,1205 | 0 | 318,77 |
|  | Управление судебного депортамента | 3288 | 0,0814 | 0 | 131,5 |
|  | ОАО «Росбанк» | 3887,5 | 0,12548 | 0 | 253,33 |
|  | Прокуратура | 1319,5 | 0,0296 | 0 | 78,35 |
|  | Аптека №8 | 356,94 | 0,0086 | 0 | 74,69 |
|  | МУУ ФОК «Олимп» | 15840 | 0,30167 | - | 735,99 |
|  | Булахова Е.В. | 444,6 | 0,0083 | 0 | 20,57 |
|  | Рейм С.А. | 153 | 0,014 | 0 | 9,05 |
|  | МУ «ГДК» | 8178 | 0,15143 | 0,008 | 400,6 |
|  | М-н "Обувной" | 94,5 | 0,03512 | 0 | 19,39 |
|  | ИП Басенсян | 1998,22 | 0,04485 | 0 | 118,65 |
|  | ИП Ковалева | 1402,77 | 0,027 | 0 | 67,43 |
|  | ИП Ивчик О В | 31,6 | 0,00066 | 0 | 7,89 |
|  | ИП Андреев С С | 43,4 | 0,0009 | 0 | 10,83 |
|  | ИП Андреева С А. | 90,9 | 0,0019 | 0 | 4,76 |
|  | УФМС по Красноярскому краю | 76,8 | 0,0018 | 0 | 30,86 |
|  | ЦДОД « Пионер» | 5857 | 0,12489 | 0 | 330,38 |
|  | ул.Герцена 7/1 | 1519 | 0,04839534 | 0,000163 | 132,65 |
|  | ул.Герцена 7/2 | 290,65 | 0,01224218 | 0,0011 | 33,56 |
|  | ул.Герцена 9 | 409 | 0,66065976 | 0 | 42,98 |
|  | ул.Советская 76 | 155 | 0,0065286 | 0,00005 | 17,9 |
|  | ул.К-Маркса 80 | 234 | 0,00985608 | 0 | 27,02 |
|  | ул.Советская 74 | 390 | 0,0155844 | 0 | 42,72 |
|  | ул.Советская 76 | 494 | 0,01893996 | 0 | 51,92 |
|  | ул.Советская 79 | 649 | 0,02383128 | 0 | 65,32 |
|  | ул.К-Маркса 78 | 342 | 0,01366632 | 0,00032 | 37,46 |
|  | ул.К-Маркса 79 | 339 | 0,01354644 | 0 | 37,13 |
|  | Пл.Революции 9 | 1411 | 0,04343058 | 0,00057 | 119,04 |
|  | Пл.Революции 11 | 5988 | 0,13580784 | 0,003866 | 372,25 |
|  | Пл.Революции 13 | 4042 | 0,10040328 | 0,005512 | 275,21 |
|  | Ленина65 | 10701 | 0,21958452 | 0,04096 | 601,89 |
| Итого по котельной №10 |  | 84417,83 | 2,5671166 | 0,060791 | 4930,44 |
|  | На собственное потребление: |  |  |  |  |
|  | Котельная | 450 | 0,0024 | 0,00025 | 6,63 |
|  | Сторонним потребителям (на передачу): |  |  |  |  |
|  | «Преображенская» №14 |  |  |  |  |
|  | Жилой фонд + ГВС |  |  |  |  |
|  | Лермонтова 1а | 731,52 | 0,02725644 | 0 | 74,71 |
|  | Лермонтова 2б | 426 | 0,01633284 | 0 | 44,71 |
|  | Лермонтова 3 | 1715 | 0,0490833 | 0 | 134,54 |
|  | Лермонтова 2в | 434 | 0,01663956 | 0 | 45,61 |
|  | Лермонтова 4 | 434 | 0,01663956 | 0,00068 | 45,61 |
|  | Лермонтова 3а | 524 | 0,01952424 | 0,00034 | 53,52 |
|  | Пушкина 2а | 607 | 0,02228904 | 0,00068 | 61,1 |
|  | Преображенская 1 | 829 | 0,02954556 | 0 | 80,99 |
|  | Преображенская 2а | 473 | 0,01813482 | 0,00068 | 49,71 |
|  | Преображенская 3 | 663 | 0,02434536 | 0,00068 | 66,73 |
|  | Преображенская 4 | 663 | 0,02434536 | 0,00068 | 66,73 |
|  | Преображенская 6 | 663 | 0,02434536 | 0,00068 | 66,73 |
|  | Преображенская 7 | 783 | 0,02832894 | 0,00102 | 77,65 |
|  | Преображенская 8 | 712 | 0,02576016 | 0 | 70,61 |
|  | Преображенская 9 | 663 | 0,02434536 | 0,00204 | 66,73 |
|  | Преображенская 10 | 863 | 0,03075732 | 0,00136 | 84,31 |
|  | Преображенская 11 | 829 | 0,02954556 | 0,0017 | 80,99 |
|  | Преображенская 12 | 829 | 0,02954556 | 0,00136 | 80,99 |
|  | Преображенская 13 | 829 | 0,02954556 | 0,00204 | 80,99 |
|  | Преображенская 14 | 524 | 0,01952424 | 0,0068 | 53,52 |
|  | Преображенская 15 | 516 | 0,01922616 | 0,00102 | 52,7 |
|  | Преображенская 17 | 524 | 0,01952424 | 0,00034 | 53,52 |
|  | Преображенская 19 | 524 | 0,01952424 | 0,0017 | 53,52 |
|  | Преображенская 21 | 524 | 0,01952424 | 0,00068 | 53,52 |
|  | Преображенская 2 | 215 | 0,0082431 | 0,00136 | 22,59 |
|  | Преображенская 5 | 798 | 0,02887164 | 0,00204 | 79,14 |
|  | Преображенская 6а | 524 | 0,01952424 | 0,0017 | 53,52 |
| Итого по котельной №11 |  | 18269,52 | 0,642672 | 0,02983 | 1761,62 |
| КОТЕЛЬНАЯ Уланова 22 А 12 | Сторонним потребителям (на передачу): |  |  |  |  |
| Дом связи | Белинского5 | 1633 | 0,04 | 0,00029 | 106,42 |
| Санитарно-бытовой корпус | Белинского5 | 3333,4 | 0,07 |  | 217,22 |
| Цех дефектоскопии | 30 лет Победы 2б | 1400 | 0,04 |  | 116,69 |
| Контора Связи |  | 1179 | 0,03 |  | 76,83 |
| Гараж НГЧ | Белинского 5 | 4765 | 0,14 | 0,00018 | 275,9 |
| Здание склад НГЧ | Белинского 5 | 1986,462 | 0,07 | 0,0001 | 186,6 |
| Столярный цех | Белинского 5 | 1021,4 | 0,04 |  | 108,35 |
| Контора административное здание НГЧ | Белинского 6 | 1078 | 0,02 |  | 70,25 |
| Дом отдых локомотивных бригад | 30 лет Победы 21 | 2233 | 0,05 | 0,00276 | 145,51 |
| Школа 40 | Уланова 19 | 11637 | 0,2 | 0,0135 | 524,57 |
| Сан.Узел станция | 30 лет Победы 21 Г | 260 | 0,01 |  | 17,8 |
| Вокзал | 30 лет Победы 21 В | 2190 | 0,05 |  | 149,9 |
| Дом связи |  | 2908 | 0,07 | 0,00029 | 7,58 |
| Здание водонапорной башни | Уланова 28 | 2492 | 0,06 | 0,00021 | 170,57 |
| Поликлиника | Ленина 64/7 | 11568 | 0,24 | 0,017 | 736,55 |
| МБДОУ" Уярский детский сад комбмнированной направленности "Планета детства" | Ленина 64 А | 11277 | 0,2 | 0,0041 | 625,42 |
| ИП Тыщенко Е.В. | Уланова 24 | 1093,18 | 0,02 |  | 53,56 |
| Отделение вневедомственной охраны (гараж) | Свердлова 2 | 789 | 0,03 |  | 58,14 |
| МО МВД "России" | Уланова 16 | 241,605 | 0,01 |  | 15,36 |
| ЛО МВД на ст.Иланская | 30 лет Победы 25 пом 1 | 226 | 0,01 |  | 14,37 |
| Уланова 16 | жилой дом 60 кв | 12268,5 | 0,24 |  | 674,66 |
| Уланова 30 | жилой дом | 10319 | 0,2 |  | 582,79 |
| Уланова 30 А | жилой дом | 13133 | 0,25 |  | 722,2 |
| Уланова 12 | жилой дом 36 кв | 5251 | 0,12 |  | 335,59 |
| Уланова 19 а | жилой дом 55-ти квартирный | 16809,14 | 0,32 |  | 924,36 |
| Уланова 8 |  | 3858,24 | 0,1 | 0,0049 | 269,51 |
| Уланова 9 |  | 4000,68 | 0,1 | 0,0061 | 273,51 |
| Уланова 32 А |  | 2853,12 | 0,08 | 0,0006 | 212,02 |
| Уланова 22 |  | 583,63 | 0,02 | 0,0023 | 59,85 |
| Уланова 20 |  | 451,5 | 0,02 |  | 46,3 |
| Уланова 14 |  | 2166,4 | 0,06 |  | 167,43 |
| Свердлова 4 |  | 545,3 | 0,02 | 0,0011 | 55,92 |
| Ворошилова 16 |  | 2651,52 | 0,07 | 0,0038 | 197,04 |
| Белинского 4 |  | 2545,9 | 0,07 | 0,0064 | 189,19 |
| Белинского 2 |  | 2045,86 | 0,06 | 0,0049 | 158,11 |
| 30 лет Победы 31 |  | 10319 | 0,35 |  | 950,87 |
| 30 лет Победы 27 |  | 756,7 | 0,03 |  | 75,35 |
| 30 лет Победы 25 |  | 495,6 | 0,02 |  | 52,3 |
| На собственное потребление: |  |  |  |  |  |
| Котельная |  | 2353,8 | 0,0084 | 0,000256 | 8165,53 |
| Итого по котельной №12 |  | 156718,937 | 3,5384 | 0,068786 | 17790,12 |
| Всего по котельным |  | 636844,467 | 15,914571 | 0,852408 | 58761,36 |

Сведения по котельным МУП «Городское коммунальное хозяйство»

| Наименование теплоисточника | Тип котлоагрегата | Кол-во | Параметры |  | КПД брутто* | Присоединенная мощность | Располагаемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nуст Гкал/час мВт (котёл) | Nуст Гкал/час (котельная) | % | Nпрс Гкал/час | Гкал/час |  |
| Котельная «Территория» | КВ БУ 0,54(самод) | 4 | 0,46 | 1,84 | 60 | 0,971 | 0,869 |  |
| Котельная «Центральная» | КВ БУ 0,54(самод) | 6 | 0,46 | 2,76 | 60 | 2,567 | 0,193 |  |
| Котельная «Школа №3» | КВ БУ 0,54(самод) | 3 | 0,46 | 1,38 | 60 | 0,759 | 0,621 |  |
| Котельная «Воинская» | КВ БУ 0,54(самод) | 2 | 0,31 | 0,62 | 60 | 0,419 | 0,201 |  |
| Котельная «Слюдфабрика» | КВ БУ 0,54(самод) | 6 | 0,46 | 2,76 | 60 | 1,519 | 1,241 |  |
| Котельная «Мичурина» | КВ БУ 0,54(самод) | 5 | 0,46 | 2,3 | 60 | 0,917 | 1,383 |  |
| Котельная «Универсам» | КВ БУ 0,54(самод) | 6 | 0,46 | 2,76 | 60 | 2,133 | 0,627 |  |
| Котельная «Преображенская» | КВ БУ 0,54(самод) | 3 | 0,46 | 1,38 | 60 | 0,642 | 0,738 |  |
| Котельная «Наливная» | КВ БУ 0,54(самод) | 3 | 0,46 | 1,38 | 60 | 0,86 | 0,52 |  |
| Котельная «ДСР» | КВ БУ 0,54(самод) | 6 | 0,46 | 2,76 | 60 | 1,166 | 1,594 |  |
| Котельная ФГУП «Почта России» | КВ БУ 0,54(самод) | 2 | 0,46 | 0,92 | 60 | 0,414 | 0,506 |  |
| Котельная «Уланова 22 А» | КВм-1,74: КВм-1,74К | 4 | 1,5 | 6,0 | 70 | 3,538 | 2,462 |  |
| Итого |  | 50 |  | 26,86 |  | 15,905 | 10,955 |  |

| Существующие данные по тепловым сетям МУП «Городское коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка | Теплоизоляционный материал | Год ввода в эксплуатацию | Тип прокладки |
| тепловых сетей |  |  | (в двухтрубном исчислении) |  |  |  |
|  |  |  | l, м |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети на собственное потребление |  |  |  |  |  |  |
| Котельная « Территория» |  | 0,057 | 2970 | Мин.вата стекловолокно | 1974 | подземная |
| *-*-*-* |  | 0,089 | 338 | Мин.вата стекловолокно | 1974 | подземная |
| *-*-*-* |  | 0,076 | 580 | Мин.вата стекловолокно | 1974 | подземная |
| *-*-*-* |  | 0,108 | 460 | Мин.вата стекловолокно | 2016 | подземная |
| *-*-*-* |  | 0,061 | 156 | Мин.вата стекловолокно | 2016 | подземная |
| Итого |  |  | 4504 |  |  |  |
| Котельная МОУУСО « Школа № 3» |  | 0,057 | 874 | Мин.вата стекловолокно | 1970 | подземная |
| *-*-*-*- |  | 0,089 | 1266 | Мин.вата стекловолокно | 1970 | подземная |
| *-*-*-* |  | 0,133 | 256 | Мин.вата стекловолокно | 1970 | подземная |
| -*-*-*- |  | 0,159 | 980 | Мин.вата стекловолокно | 1970 | подземная |
| -*-*-*- |  | 0,108 | 314 | Мин.вата стекловолокно | 1970 | подземная |
| Итого |  |  | 3690 |  |  |  |
| Котельная «Центральная» |  | 0,057 | 1034 | Мин.вата стекловолокно | 1975 | подземная |
| -*-*-*- |  | 0,076 | 998 | Мин.вата стекловолокно | 1975 | подземная |
|  |  | 0,033 | 636 | Мин.вата стекловолокно | 1975 | подземная |
| -*-*-*- |  |  |  | Мин.вата стекловолокно |  |  |
|  |  | 0,032 | 350 | Мин.вата стекловолокно | 1975 | подземная |
| -*-*-*- |  |  |  | Мин.вата стекловолокно | 1975 | подземная |
|  |  | 0,089 | 262 | Мин.вата стекловолокно | 1975 | подземная |
| -*-*-*- |  |  |  | Мин.вата стекловолокно | 1975 | подземная |
|  |  | 0,108 | 540 | Мин.вата стекловолокно | 1975 | подземная |
| -*-*-*- |  |  |  | Мин.вата стекловолокно | 1975 | подземная |
| Итого |  |  | 3820 |  |  |  |
| Котельная « Слюдфабрика» |  | 0,114 | 168 | Мин.вата стекловолокно | 1955 | подземная |
| -*-*-*-*- |  | 0,057 | 1920 | Мин.вата стекловолокно | 1955 | подземная |
| -*-*-*-*- |  | 0,159 | 704 | Мин.вата стекловолокно | 1955 | подземная |
| -*-*-*-* |  | 0,108 | 650 | Мин.вата стекловолокно | 1955 | подземная |
| *-*-*-*- |  | 0,2 | 358 | Мин.вата стекловолокно | 1955 | подземная |
| *-*-*-*- |  | 0,076 | 160 | Мин.вата стекловолокно | 1955 | подземная |
| -*-*-*-*- |  | 0,114 | 282 | Мин.вата стекловолокно | 1955 | подземная |
| -*-*-*- |  | 0,079 | 1014 | Мин.вата стекловолокно | 1955 | подземная |
| Итого |  |  | 5256 |  |  |  |
| Котельная « Универсам» |  | 0,133 | 368 | Мин.вата стекловолокно | 1975 | подземная |
| -*-*-*-*- |  | 0,089 | 50 | Мин.вата стекловолокно | 1975 | подземная |
| -*-*-*-*- |  | 0,076 | 1456 | Мин.вата стекловолокно | 1975 | подземная |
| -*-*-*-*- |  | 0,057 | 1060 | Мин.вата стекловолокно | 1975 | подземная |
| -*-*-*- |  | 0,159 | 1360 | Мин.вата стекловолокно | 1975 | подземная |
| -*-*-*- |  | 0,219 | 140 | Мин.вата стекловолокно | 1975 | подземная |
| -*-*-*-*- |  | 0,114 | 474 | Мин.вата стекловолокно | 1975 | подземная |
|  |  | 0,125 | 135 | Мин.вата стекловолокно | 2017 | подземная |
|  |  | 0,100 | 45 | Мин.вата стекловолокно | 2017 | подземная |
|  |  | 0,080 | 120 | Мин.вата стекловолокно | 2017 | подземная |
|  |  | 0,089 | 80 | Мин.вата стекловолокно | 2017 | подземная |
|  |  | 0,032 | 35,5 | Мин.вата стекловолокно | 2017 | подземная |
| ИТОГО |  |  | 5323,5 | Мин.вата стекловолокно | 2017 | подземная |
| Котельная «Уланова 22а» |  | 0,027 | 66 | Мин.вата стекловолокно | 1974 | подземная |
| -*-*-*-* |  | 0,033 | 148 | Мин.вата стекловолокно | 1974 | подземная |
| -*-*-*-*- |  | 0,040 | 102 | Мин.вата стекловолокно | 1974 | подземная |
| -*-*-*-*- |  | 0,050 | 1103 | Мин.вата стекловолокно | 1974 | подземная |
|  |  | 0,070 | 458 | Мин.вата стекловолокно | 1974 | подземная |
|  |  | 0,080 | 36 | Мин.вата стекловолокно | 1974 | подземная |
|  |  | 0,100 | 777 | Мин.вата стекловолокно | 1974 | подземная |
|  |  | 0,150 | 1044 | Мин.вата стекловолокно | 1974 | подземная |
|  |  | 0,200 | 4 | Мин.вата стекловолокно | 1974 | подземная |
| Итого |  |  | 3738 | Мин.вата стекловолокно | 1974 | подземная |
| Котельная ФГУП « Почта России» |  | 0,057 | 226 | Мин.вата стекловолокно | 1964 | подземная |
| Итого |  |  | 226 |  |  |  |
| Котельная « Наливная» |  | 0,159 | 60 | Мин.вата стекловолокно | 1973 | подземная |
| -*-*-*-*- |  | 0,108 | 432 | Мин.вата стекловолокно | 1973 | подземная |
| -*-*-*-*- |  | 0,114 | 844 | Мин.вата стекловолокно | 1973 | подземная |
| -*-*-*-*- |  | 0,057 | 394 | Мин.вата стекловолокно | 1973 | подземная |
| *-*-*-*- |  | 0,089 | 952 | Мин.вата стекловолокно | 1973 | подземная |
| *-*-*-*- |  | 0,032 | 804 | Мин.вата стекловолокно | 1973 | подземная |
| Итого |  |  | 3486 |  |  |  |
| Котельная « Мичурина» |  | 0.057 | 144 | Мин.вата стекловолокно | 1962 | подземная |
| *-*-*-*- |  | 0.159 | 178 | Мин.вата стекловолокно | 1962 | подземная |
| *-*-*-*- |  | 0.100 | 450 | Мин.вата стекловолокно | 1962 | подземная |
| *-*-*-*- |  | 0.089 | 574 | Мин.вата стекловолокно | 1962 | подземная |
| *-*-*-* |  | 0.076 | 146 | Мин.вата стекловолокно | 1962 | подземная |
| *-*-*-*- |  | 0.108 | 644 | Мин.вата стекловолокно | 1962 | подземная |
| Итого |  |  | 2136 |  |  |  |
| Котельная « ДСР» |  | 0,032 | 140 | Мин.вата стекловолокно | 1962 | подземная |
| *-*-*-*- |  | 0,086 | 402 | Мин.вата стекловолокно | 1962 | подземная |
| *-*-*-*- |  | 0,219 | 1474 | Мин.вата стекловолокно | 1962 | подземная |
| *-*-*-*- |  | 0,076 | 1028 | Мин.вата стекловолокно | 1962 | подземная |
| *-*-*-* |  | 0,133 | 460 | Мин.вата стекловолокно | 1962 | подземная |
| Итого |  |  | 3504 |  |  | подземная |
| Котельная « Воинская» |  | 0,108 | 768 | Мин.вата стекловолокно | 1976 | подземная |
| *-*-*-*- |  | 0,057 | 1786 | Мин.вата стекловолокно | 1976 | подземная |
| *-*-*-*- |  | 0,032 | 510 | Мин.вата стекловолокно | 1976 | подземная |
| *-*-*-*- |  | 0,089 | 114 | Мин.вата стекловолокно | 1976 | подземная |
| Итого |  | 0,286 | 3178 |  |  |  |
| Котельная "Преображенская" |  | 0,076 | 454 | Мин.вата стекловолокно | 1978 | подземная |
| *-*-*-*- |  | 0,057 | 772 | Мин.вата стекловолокно | 1978 | подземная |
| *-*-*-* |  | 0,089 | 296 | Мин.вата стекловолокно | 1978 | подземная |
| *-*-*-* |  | 0,114 | 694 | Мин.вата стекловолокно | 1978 | подземная |
| *-*-**- |  | 0,032 | 40 | Мин.вата стекловолокно | 1978 | подземная |
| Итого |  |  | 2256 |  |  |  |
| Всего |  |  | 41117,5 |  |  |  |

Основная проблема энергосбережения в системах теплоснабжения является оптимизация  потребления энергоресурсов  значительную долю в тепловых сетях составляют ветхие, выработавшие свой ресурс трубопроводы с повышенными тепловыми потерями, требующие перекладки. Следствием этого является повышенный отпуск тепла от котельных и соответственно увеличивается топливопотребление.

Тепловые сети имеют большой процент износа 84 %, срок службы трубопроводов более  34-х  лет. За длительное время эксплуатации трубы и сварочные стыки подвергались коррозии. При  устранении аварий не возможно проводить сварочные работы, кроме того минвата напиталась водой  и не выполняет функцию теплоизолятора, что снижает качество услуг населению.

Так  как  трубы проложены бесканальным способом, во время таяния снега происходит подтопление  теплотрасс паводковыми водами. Все эти обстоятельства негативно действует на работу котельных.

Общая протяженность тепловых сетей г. Уяр в двухтрубном исчислении составляет_41117,5  км_

Для бесперебойного, стабильного оказания услуг населению по теплоснабжению в полном объеме, предотвращению угрозы возникновения чрезвычайных  аварийных ситуаций во время отопительного периода и снижения  потерь тепловой энергии в водяных тепловых сетях отпускающих тепловую энергию сторонним потребителям г.Уяр требуется :

Реализация данных мероприятий позволит:

Сократить потери тепловой энергии в сетях

Уменьшить вредные выбросы в атмосферу

Улучшить экологическую ситуацию в связи с экономией энергоресурсов(уголь, эл. энегия, вода)

Улучшить качество коммунальных услуг (теплоснабжение, горячее водоснабжение)

Подключить дополнительных потребителей

Увеличить срок эксплуатации тепловых трасс

Сократить потери тепловой энергии

Повысить качество обслуживания населения

Уменьшить риск возникновения аварийных ситуации

Сократить затраты по эксплуатации тепловых сете

Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловою нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом  жилую застройку, предлагается прокладка   труб в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в  полиэтиленовой оболочке.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

| Наименование источника | Предложения по техническому перевооружению котельных с целью повышения эффективности работы |  | Условный диаметр, мм Длина, м. | Способ прокладки |  | Капитальные вложения, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Территория» | 1.Замена котлов на современные котлы; |  |  |  |  | 3784000 |
|  | 2.Установка водоподготовительного оборудования на современное ; |  |  |  |  | 227000 |
|  | 3.Установка приборов учета на подпитку; |  |  |  |  | 47156 |
|  | 4.Замена котельного оборудования на современное; |  |  |  |  | 280000 |
|  | 5.Реконструкция котельной. |  |  |  |  | 200000 |
|  | 6.Перекладка трубопроводов тепловых сетей |  | Диаметры трубопровода мм.D-.89 протяженность тепловой сети 4504 м | труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. |  | 4598000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 9136156 |
| Котельная «МОУУСО Школа №3» | 1.Замена котлов на современные котлы; |  |  |  |  | 2100000 |
|  | 2.Установка водоподготовительного оборудования; |  |  |  |  | 227000 |
|  | 3.Установка приборов учета на подпитку; |  |  |  |  | 35367 |
|  | 4.Установка приборов коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии. |  |  |  |  | 11789 |
|  | 5.Реконструкция котельной. |  |  |  |  | 200000 |
|  | 6.Перекладка трубопроводов тепловых сетей |  | Диаметры трубопровода мм.D-108 | труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. |  | 3800000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 6374156 |
| Объединение котельных: 1)Котельная «Центральная» 2)Котельная "Администрации района"3) ФГУП "Почта России" | 1.Замена котельно-вспомогательного оборудования на современное; |  | Протяженность тепловой сети 3690 м | труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. |  | 413000 |
|  | 2.Установка водоподготовительного оборудования; |  |  |  |  | 227000 |
|  | 3.Установка приборов учета на подпитку; |  |  |  |  | 117890 |
|  | 4.Установка приборов коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии. |  |  |  |  | 11789 |
|  | 5.Реконструкция котельной. |  |  |  |  | 200000 |
|  | 6.Перекладка трубопроводов тепловых сетей |  | Диаметры трубопровода мм.D-108 Протяженностью тепловой сети 4196 м Подземная прокладка | труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. |  | 4180000 |
|  | 7.Замена котлов на современные котлы |  |  |  |  | 5000000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 6387679 |
| Котельная «Слюдфабрика» | 1.Замена котлов на современные котлы; |  |  |  |  | 4200000 |
|  | 2.Замена котельно-вспомогательного оборудования на современное; |  |  |  |  | 413000 |
|  | 3.Установка водоподготовительного оборудования; |  |  |  |  | 227000 |
|  | 4.Установка приборов учета на подпитку; |  |  |  |  | 70734 |
|  | 5.Установка приборов коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии. |  |  |  |  | 16000 |
|  | 6.Реконструкция котельной. |  | Диаметры трубопровода мм.D-108 | труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. |  | 200000 |
|  | 7.Перекладка трубопроводов тепловых сетей |  | Протяженностью тепловой сети 5256 м |  |  | 5064000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 10190734 |
| Котельная «Универсам» | 1.Замена котлов на современные котлы; |  |  |  |  | 4200000 |
|  | 2.Замена котельно-вспомогательного оборудования на современное; |  |  |  |  | 413000 |
|  | 3.Установка водоподготовительного оборудования; |  |  |  |  | 227000 |
|  | 4.Установка приборов учета на подпитку; |  |  |  |  | 70734 |
|  | 5.Установка приборов коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии. |  |  |  |  | 16000 |
|  | 6.Реконструкция котельной. |  | Диаметры трубопровода мм.D-159 Протяженностью 2500 м | труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. |  | 200000 |
|  | 7.Перекладка трубопроводов тепловых сетей |  | D-89 Протяженностью тепловой сети 2408 м |  |  | 2328000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 7454734 |
| Котельная «ГОУ "ПУ №63"» вынос котельной из здания и объединение с котельной "ГОУ "ПУ №63 №2" | 1.Замена котлов на современные котлы; |  |  |  |  | 1400000 |
|  | 2.Замена котельно-вспомогательного оборудования на современное |  |  |  |  | 413000 |
|  | 3.Установка водоподготовительного оборудования; |  |  |  |  | 2357800 |
|  | 4.Установка приборов учета на подпитку; |  |  |  |  | 5000 |
|  | 5.Установка приборов коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии. |  |  |  |  | 16000 |
|  | 6.Перекладка трубопроводов тепловых сетей |  | Диаметры трубопровода мм.D-76 Протяженностью 4074 м | труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. |  | 448400 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4640200 |
| Котельная "Наливная" | 1.Замена котлов на современные котлы; |  |  |  |  | 2100000 |
|  | 2.Замена котельно-вспомогательного оборудования на современное; |  |  |  |  | 413000 |
|  | 3.Установка водоподготовительного оборудования; |  |  |  |  | 227000 |
|  | 4.Установка приборов учета на подпитку; |  |  |  |  | 2357800 |
|  | 5.Установка приборов коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии. |  |  |  |  | 16000 |
|  | 6.Перекладка трубопроводов тепловых сетей труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Диаметры трубопровода мм.D-89 Протяженностью 3486 м |  |  |  |  | 4370000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 9483800 |
| Объединение котельных "Мичурина" и "ДСР» | 1.Замена котлов на современные котлы; |  |  |  |  | 6200000 |
|  | 2.Замена котельно-вспомогательного оборудования на современное; |  |  |  |  | 413000 |
|  | 3.Установка водоподготовительного оборудования; |  |  |  |  | 227000 |
|  | 4.Установка приборов учета на подпитку; |  |  |  |  | 141468 |
|  | 5.Установка приборов коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии. |  |  |  |  | 16000 |
|  | 6.Перекладка трубопроводов тепловых сетей | Диаметры трубопровода мм.D-219 Протяженностью 3000 м |  |  | труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана | 2310400 |
|  | 7.Перекладка трубопроводов тепловых сетей | Диаметры трубопровода мм.D-108 Протяженностью 2640 м |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 9307868 |
| Котельная «Воинская» | 1.Замена котлов на современные котлы; |  |  |  |  | 1400000 |
|  | 2.Замена котельно-вспомогательного оборудования на современное; |  |  |  |  | 413000 |
|  | 3.Установка водоподготовительного оборудования; |  |  |  |  | 227000 |
|  | 4.Установка приборов учета на подпитку; |  |  |  |  | 23578 |
|  | 5.Установка приборов коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии. |  |  |  |  | 16000 |
|  | 7.Перекладка трубопроводов тепловых сетей |  | Диаметры трубопровода мм.D-89 Протяженностью 3178 м | труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. |  | 4484000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 6563578 |
| Котельная "Преображенская" | 1.Замена котлов на современные котлы; |  |  |  |  | 2100000 |
|  | 2.Замена котельно-вспомогательного оборудования на современное; |  |  |  |  | 413000 |
|  | 3.Установка водоподготовительного оборудования; |  |  |  |  | 227000 |
|  | 4.Установка приборов учета на подпитку; |  |  |  |  | 35367 |
|  | 5.Установка приборов коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии. |  |  |  |  | 16000 |
|  | 7.Перекладка трубопроводов тепловых сетей |  | Диаметры трубопровода мм.D-89 Протяженностью 2256 м | труба в индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. |  | 2299000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 5090367 |
|  | Всего протяженность |  | 41188 |  |  | 74629272 |

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа.

Котельное оборудование не предназначено для повышения параметров теплоносителя, оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии для каждого источника в г. Уяре используется температурный график 95/700 С.

| № п/п | Текущая температура наружного воздуха | Температура в подающем трубопроводе | Температура в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 32,9 | 29,5 |
| 2 | 9 | 34,75 | 30,54 |
| 3 | 8 | 36,55 | 31,58 |
| 4 | 7 | 38,35 | 32,62 |
| 5 | 6 | 39,3 | 33,66 |
| 6 | 5 | 40,3 | 34,7 |
| 7 | 4 | 41,42 | 35,74 |
| 8 | 3 | 42,46 | 36,78 |
| 9 | 2 | 43,5 | 36,78 |
| 10 | 1 | 43,5 | 36,8 |
| 11 | 0 | 43,6 | 36,9 |
| 12 | -1 | 43,7 | 36,8 |
| 13 | -2 | 43,8 | 36,8 |
| 14 | -3 | 43,9 | 36,9 |
| 15 | -4 | 44,0 | 37,0 |
| 16 | -5 | 45,0 | 38,0 |
| 17 | -6 | 45,1 | 38,1 |
| 18 | -7 | 45,2 | 38,2 |
| 19 | -8 | 45,3 | 38,3 |
| 20 | -9 | 46,0 | 39,0 |
| 21 | -10 | 50,0 | 43,0 |
| 22 | -11 | 52,0 | 45,0 |
| 23 | -12 | 53,2 | 46,2 |
| 24 | -13 | 54,0 | 47,0 |
| 25 | -14 | 55,3 | 48,3 |
| 26 | -15 | 56,4 | 49,4 |
| 27 | -16 | 57,8 | 50,2 |
| 28 | -17 | 57,9 | 50,9 |
| 29 | -18 | 58,0 | 51,0 |
| 30 | -19 | 59,9 | 52,9 |
| 31 | -20 | 60,0 | 53,0 |
| 32 | -21 | 61,1 | 54,1 |
| 33 | -22 | 62,1 | 55,1 |
| 34 | -23 | 63,5 | 56,2 |
| 35 | -24 | 63,6 | 56,6 |
| 36 | -25 | 63,7 | 56,7 |
| 37 | -26 | 63,8 | 56,8 |
| 38 | -27 | 64,0 | 57,0 |
| 39 | -28 | 64,8 | 57,8 |
| 40 | -29 | 64,9 | 57,9 |
| 41 | -30 | 65,0 | 58,0 |
| 42 | -31 | 66,0 | 59,0 |
| 43 | -32 | 67,0 | 60,0 |
| 44 | -33 | 67,7 | 60,7 |
| 45 | -34 | 67,8 | 60,8 |
| 46 | -35 | 68,0 | 61,0 |
| 47 | -36 | 69,3 | 62,3 |
| 48 | -37 | 69,5 | 62,5 |
| 49 | -38 | 69,7 | 62,7 |
| 50 | -39 | 69,9 | 62,9 |
| 51 | -40 | 70,0 | 63,0 |

ОЦЕНКА  НАДЕЖНОСТИ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

При сопоставлении результатов расчета в г.Уяре следует, что система на данный момент жизнеспособна и готова выполнять поставленные задачи на протяжении 5 лет. После окончания вышеупомянутого периода произойдет массовый всплеск отказов  системы централизованного теплоснабжения, что приведет к массовому недоотпуску тепловой энергии.

С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях г. Уяре рекомендованы следующие мероприятия:

-произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в ведении МУП «Городское коммунальное хозяйство». База данных системы должна содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление),способ прокладки ,сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений,способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточно ресурсе каждого участка;

-взаимодействие поставщиков тепловой энергии их потребителей

-принять меры по проведению противокоррозионной защиты;

-уделять внимание предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь согласно требованиям СНиП 41-02-2003 противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации;

-после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой на предизолированные трубопроводы выполненные по своевременной технологии.

Скорректировать подход к планированию и проведению планово-предупредительных ремонтов на тепловых сетях.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно- коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01. № 191). Нормы времени  на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.2001.Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей .

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций тепловой изоляции и трубопроводов проводятся шурфовки которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для поведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы.  Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок  учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей. В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных документов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период.